广东省兴龙实业公司

采购项目

招 标 文 件

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

项目编号：GZSF2017001GH

广州穗峰建设工程监理有限公司 编制

2017年4月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

投标邀请函	4

第二部分  采购项目内容	6

一 、总体要求	7

二 、技术要求	7

三 、商务要求	24

第三部分  投标人须知	27

一、概念释义	30

二、招标文件的说明	32

三、投标文件的说明	35

四、开标及评审程序	38

五、评审方法及标准	43

六、确定评审结果	44

第四部分  合同书范本	46

第五部分  投标文件格式	53

第一章  初审文件	56

第二章  评审内容索引	65

第三章  技术和商务部分	67

第四章  技术部分	73

第五章  价格部分	76

第六章 其 他 格 式	79

# 第一部分  投标邀请函

## 投标邀请函

广州穗峰建设工程监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省兴龙实业公司（以下简称“采购人”）的委托，对广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

- 项目编号：

- 项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

- 预算总金额（最高限价）：￥2,681,679.68元

- 项目内容及需求：

7栋生产厂房、4栋简易厂房安装安全监控系统。需求及参数详见《招标文件》，投标人必须对本项目进行整体投标，不得拆分。

- 投标人资格条件：

必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件，另外，投标人还应分别满足以下资格条件要求：

- 具备“计算机信息系统集成资质”或“建筑智能化类资质”（如：“建筑智能化工程设计与施工资质”或“建筑智能化工程专业承包资质”或“电子与智能化工程专业承包资质”等资质）；

- 本项目不接受联合体投标。

- 符合资格的投标人应当在2017年4月7日至2017年4月14日期间（工作日08:30至11:30，14:00至17:00内，法定节假日除外）到广州穗峰建设工程监理有限公司（地址：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310）报名并购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

购买招标文件需提供的资料（复印件加盖公章，原件核对）：《营业执照》、投标人资格要求所需的资质证书等。

- 本项目不组织咨询答疑会。

- 投标截止时间：北京时间2017年4月27日 下午14时30分（投标截止时间前30分  钟开始接收投标文件）。

- 提交投标文件地点：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310。

- 开标时间：北京时间2017年4月27日 下午14时30分。

- 开标地点：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310。

- 联系事项

(一) 采购人：广东省兴龙实业公司

联系人：陈先生；电话：

(二) 采购代理机构：广州穗峰建设工程监理有限公司

地  址：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310

联系人：肖先生；联系电话：020- 37662595

发布人：广州穗峰建设工程监理有限公司

发布时间：2017年4月7日

# 第二部分  采购项目内容

# 、总体要求：

# 投标人必须对本项目进行整体投标，不得拆分，否则视为无效投标。

# 投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等其他全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无碰撞、无刮伤，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

# 本项目要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于用户需求的标准。

# 、技术要求：

- 项目现状：目前广东省兴龙实业公司生产厂房共有7栋生产厂房、4栋简易厂房，本项目为对视频监控安全防护系统建设项目未完善之处进行充分补充，务求实现对劳动过程的全方位监控。

- 建设目标：通过广东省兴龙实业公司厂区监控安全系统建设安装覆盖视频监控点、门禁点、应急报警点并实现无缝联网，充分完善东莞监狱视频监控安全防护系统。项目建设遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，综合考虑施工、维护及操作因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。建设内容要求系统、完整、全面；建设方案具有科学性、合理性、可操作性。

      - ★ 本项目软件开发后所达到的效果和技术要求必须由采购人认可并确认，否则采购人有权拒绝对其进行验收。

      - ★ 视频监控系统（摄像机、管理平台、IPSAN存储设备）必须无缝整合到原有视频监控平台系统中，实现一套人马、一套系统、统一管理，报警联动。本次新建的网络系统必须无缝接入原有网络系统和视频监控平台系统，必须与原来的网络系统实现统一的管理维护和一致的维护界面，需要支持组播功能，无需增加流媒体服务器进行一路到多路的视频流转发。（上述功能需要提供投标人承诺函）。

      - 投标人所投监控管理平台品牌的厂商所投产品支持GB/T28181协议的检测报告。为了满足后期建设，要求所投监控管理平台品牌的厂商出具承诺函。对通过GB/T28181协议的产品无条件接入监控管理平台，且不收取授权等任何费用。要求正在使用的“视频监控安全管理平台”无条件免费接入符合国标的摄像机，不再另外支付所谓的摄像机接入授权费用。

      - ★ 各系统中的软、硬件设备均具有来电自启动功能。

      - ★ 各系统须与东莞监狱视频监控安全防护系统建设项目进行无缝对接，实现联动 报警和智能分析功能。

- 视频监控需求

      - 实时监控需求：对监狱内7栋生产厂房、4栋简易厂房的罪犯劳动现场进行无死角监控，24 小时不间断监控录像，以确保第一时间对危险事件作出快速反应，并提供事件发生前后一定时间段内的查证资料，减轻监管人员的压力，提高管理的效率和质量。

      - 清晰监控需求：视频监控系统前端全部选择分辨率≥1920×1080的高清摄像机，而且应充分考虑夜间弱光条件下的监控效果，在196个摄像枪上加装拾音器。

      - 根据监狱车间区域的平面布局，在生产车间、周边设置视频监控点，其中公共区域摄像机安装点位范围较广，需投标人充分考虑施工难度，本项目不再为此增加施工费用。

- 传输网络需求

- 本项目建设的生产车间的视频监控点需要规划好各楼层所有监控点的接入和汇聚，要充分利用省监狱视频监控安全防护系统建设项目所预留的光纤线路，无缝接入到省监狱视频监控安全防护系统平台。本项目的传输网络接入不能影响到已建系统的使用。

      - 网络现状

在建的广东省监狱视频监控安全防护系统项目中采用H3C的交换机进行局域组网，网络拓扑图如下：

      - 网络建设的网络拓扑分为两个层次：

①核心层网络：核心层网络由网络中心核心节点组成，主要配备两台核心交换机，采用双核心互联，接入层双链路上行的组网模型，双核心、双上行链路可以互为备份，避免单点故障。

②接入层网络：接入层连接安防系统及其下属子系统的各 IP 信息点，接入层交换机通过千兆光纤链路上行至核心交换机。接入层交换机部署在各栋楼的弱电机房，采用千兆上行，百兆接入的以太网48 口交换机。

      - 网络设计
    由于广东省监狱视频监控安全防护系统建设项目已把传输网络的主干光纤敷设到各栋楼的弱电设备间，生产厂区光纤可利用原有光纤资源作为本项目主干光纤，其余区域需按实际需求铺设光纤。

三层千兆48端口交换机技术参数要求

| 序号 | 分项名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力及端口配置 | 交换容量≥256Gbps；转发性能≥132Mpps，≥48个10/100/1000电口，≥2个千兆光端口，≥2个10G光端口； |
| 2 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持Super VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持PVLAN； |
| 3 | 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 路由条数≥512 |
| 4 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像； |
| 5 | 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合；支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组； |
| 6 | QoS | 每个端口支持8个输出队列，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力，提供广播风暴抑制功能，支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持CAR功能，支持双向端口限速，支持双向流限速； |
| 7 | 组播协议 | 支持IGMP Snooping ，支持MLD Snooping，支持组播VLAN |
| 8 | 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms |
| 9 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；支持IPv6的ACL策略； |
| 10 |  | 支持双向ACL； |
| 11 | 缓存 | 缓存不小于3M； |
| 12 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
| 13 |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
| 14 | 虚拟化技术 | 支持网络虚拟化技术，最多可将2台以上物理设备虚拟成一台逻辑设备，并提供跨设备链路聚合功能。 |
| 15 | 管理及维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
| 16 |  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
| 17 |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
| 18 |  | 支持sFlow流量分析技术； |
| 19 |  | 支持BFD； |
| 20 | 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；整机最大功耗≤45W； |
| 21 | 证书要求 | ▲ 要求提供工信部入网证，为保证设备的成熟稳定性，最早入网时间要求在一年以上； |
| 22 | 品牌 | ▲ 为便于统一管理和互联互通，要求所有交换机同一品牌； |

- 视频存储设计

本项目建设的生产车间的监控视频采用集中存储方式，能有效保证数据安全，便于管理及后期维护，存储设备统一放置在监控机房，由专人统一负责管理维护。录像存储按集中存储不少于30天的标准设计。存储策略要考虑技术可靠性，确保数据的稳定和安全。所有视频监控点必须无缝接入到广东省监狱视频监控安全防护系统，满足指挥中心和分控中心对录像的检索回放需求：能够根据时间、报警等多种方式进行图像检索；能够做到随存随看，在事件发生后可以立刻调阅之前的历史图像。

- 存储现状：系统采用集中存储方式，在总控机房部署存储磁盘阵列录像存储主机和存储扩展柜，用于视频图像的存储和备份。录像存储采用720P 高清监控图像以不低于 2Mb/s 的码流进行实时浏览及录像，1080P 高清监控图像以不低于 4Mb/s 的码流进行实时浏览及录像，录像时间存储15 天以上。

- 存储设计：由于广东省监狱视频监控安全防护系统采用的视频监控管理平台，本项目建设的所有视频监控点必须无缝接入到广东省监狱视频监控安全防护系统，减少系统对接以及不兼容的麻烦。

本项目将前端201台高清摄像机视频信息通过专线网络传输到总控机房，录像存储在新增加的磁盘阵列。为了保证录像文件的清晰度，同时兼顾存储设备的合理配置，每个前端点位摄像机按照1080P 高清监控图像以不低于 4Mb/s 的码流进行实时浏览及录像，存储周期为30天。
    红外枪型摄像机配置一张不小于32G视频存储卡，可支持断电续传功能。

- 冗余计算原则：

录像考虑RAID5热备盘配置，每8块硬盘就需要备1块冗余硬盘。

考虑硬盘格式化损失，此处系数选择为0.9。

采用24盘位磁盘阵列设备，每盘4TB容量进行存储，磁盘阵列使用RAID5热备盘配置，每台需要损失3块盘容量，则单机柜存储容量=（单机柜盘位数-3）× 单硬盘容量 × 硬盘格式化损失系数（此处为0.9）=（24-3）×4×0.9=75.6TB

- 存储容量需求：

存储容量计算公式如下：

存储容量=（每点每秒数据流量/8）x总点数x 3600秒x 24小时x天数

根据现在1080P高清格式（约4Mbits/S码流）来计算单点保存30天的录像所需求存储容量如下：

存储容量=（4/8）x 1 x 3600 x 24 x 30/1024/1024≈1.24TB

即1台1080P高清摄像机存储30天需要约1.24TB的容量。

综上所述，满足201路1080P高清摄像机存储30天约需要250TB的容量。

- 公共广播需求

在原有厂房广播系统中增加共30个挂壁扬声器，利用原有的广播主机，要求本次采购的挂壁扬声器必须与原有广播主机无缝对接。

- ★ 门禁系统定制开发功能需求：

- 本系统采用国密卡技术，系统主要由管理电脑、区域控制器、门禁控制器、国密读         卡器、开门按钮、电控锁、国密卡等硬件和管理软件组成。国密卡密码产品具有国家商用密码部门认证证书。

- 门禁系统电源不能使用双绞线方式供电，控制器与电锁距离少于100米的使用不低            于0.75平方六芯线，距离若大于100米的需增加中继电源。

- 本项目门禁系统一共需安装333个门禁点位，配套卡200张，所有门禁点位均配置刷卡机，用于日常巡更。其中有35个带门磁控制功能门禁点，需安装2个刷卡机（进出均刷卡），各扇门均需配置一套闭门器及门禁控制器。

- 人员页面，增加人员分组功能。可以无限创建分组，并指定人员到该分组。同一人员   可以属于多个分组。

- 区域人数统计:

A.定义区域，设置区域进入刷卡点,区域刷卡点刷卡增加区域人数，并自动减少原来区域人数.并可以设置人员超时时间，以小时为单位，设置24即24小时，0为不设置人员超时时间。当人员进入区域的时间超过这个时间会把该人员从区域统计中删除，并引起人员超时警报

B.区域下可以设置子区域，子区域下还可以再设置子区域。要求最多可以设置6层子区域。

C.上级区域的人数统计包含子区域人数

D.子区域可以选择是否继承上级区域的规则设置，如果选择继承当上级区域改动报警规则后子区域的报警规则也自动改变。

E.区域管理员：可以从现有的管理人员名单中选择人员设置为区域管理员。区域管理员可以对本区域工作人员进行添加删除。可以解除本区域的警报。可以修改本区域（包括子区域）的警报规则。可以查看关于本区域的所有报警报表。可以设置本区域刷卡点的的分布,比如把母区域的刷卡点设置为子区域的刷卡点，把子区域的刷卡点设置为母区域的刷卡点。但是不能把刷卡点从本区域删除，或者给本区域增加新的刷卡点。不能查看修改其他区域的信息。

F.区域工作人员：设置该区域内的工作人员，可以按部门，按分组添加人员。只有第一级的区域可以添加工作人员，子区域不能添加工作人员。

- 区域报警：A区域人数报警：当指定时段内该区域的工作人数（或总人数）小于（或者大于）设  置人数的时候软件页面弹出报警信息。上级区域的人数统计包含下级区域的人数在内。B刷卡间隔报警：刷卡间隔是指同一区域的刷卡点刷卡的时间间隔。当指定时间段内该区域距离上次刷卡时间过去设置的分钟数后仍未有人刷卡，软件页面弹出报警信息。例子：指定 8:00-12:00，A区域，刷卡时间间隔为“10分钟”。则在8:00-12:00时段内，A区域，刷卡点的刷卡间隔时间不能大于10分钟，当距离上次刷卡时间超过10分钟没有再次刷卡，系统就会报警。同时8:00-12:00时间内第一次的刷卡时间晚于8:10分也会报警。C人员超时警报，区域可以设置该区域人员超时警报是否生效，选择生效的时候，有人员进入区域超过“人员超时”时间即引起警报。D同一区域，可以同时设置多条区域人数报警规则和刷卡间隔报警规则。程序不会判断规则是否正确，用户需规划好规则保证规则符合逻辑，避免规则出现冲突引发报警。E发生报警后必须管理人员手动解除报警，报警信息才不再提示。在未解除之前，需在软件界面右下角不断提示。

- 区域人数实时监控:显示所有区域的“区域人数”“区域工作人员人数”，点击数量可以看人员的明细。

- 报表
     A区域人数报警明细表：显示指定区域指定时段内发生的人数报警明细
     B区域人数报警汇总表：显示指定时间内所有区域的人数报警汇总数，点击汇总的数量自动跳转到相同条件的明细表。
     C刷卡间隔报警明细表：显示指定区域指定时段内发生的刷卡间隔报警明细
     D刷卡间隔报警汇总表：显示指定时间内所有区域的刷卡报警汇总数，点击汇总的数量自动跳转到相同条件的明细表。

- 刷卡摄像机抓拍功能:通过刷卡器刷卡，联动对应点位摄像机抓拍刷卡人员，保存记录并出汇总表。

- 巡更功能:所有门禁刷卡器均可实现巡更功能。要求厂区1、2号值班岗每相隔30分钟内需要巡更刷卡一次，若没有执行，即在综合管理平台中报警提示指挥中心。

- 本系统中所有设备均需与原有门禁系统无缝兼容，若因此产生二次开发费用的，中标人不可因此增加工程造价。

- 监管劳动工具管理系统

- 建设内容

现有7栋标准厂房和4栋简易厂房，其中每一个车间为一个劳动工具管理区，每个车间均有工具仓库和一个工具柜，工具仓库存放的是不常用的劳动工具，部分车间集中存放，工具柜存放的是常用的劳动工具，位置在车间的警戒区。本期针对其中一个车间(面积1000平方米)进行试点建设劳动工具信息化管理系统，管理系统需要综合应用电子标签实现对现有劳动工具的统一管理，实现对罪犯领用、归还工具的系统化管理，通过车间的信号基站，实时监测固化在车间作业台的工具。

根据工具的不同选择不同类型的电子标签，固化在车间上的工具采用有源电子标签，放在工具箱的工具采用无源电子标签。针对使用频数高的工具通过热缩管、螺丝等方式固定标签，并对领用人使用标签进行身份标识，做到一人对一种或多种工具实行绑定；

针对体积小无法使用标签的工具（如针等）视为微型工具，选择以盒或包等组合包装为单位贴上标签。 在申领工具时管理人员通过桌面读写器的人员标签并读取相应领取的无源标签工具，系统通过软件自动绑定工具和人员；归还时管理人员以同样方式通过桌面发卡器和软件自动解除人员与工具绑定。
    定制工具箱是存放非固化常用工具，工具箱外接有led显示器，实时显示工具的借出、归还情况，让干警可直观看到工具的库存情况；可设定工具借出、归还时间，如未按时归还则自动报警提醒干警。

车间上固化的工具通过有源标签和基站进行实时网络监测，可在线进行监测工具所在位置，并设置区域，超出区域或不在检测范围即实时报警，并联动安防系统。
    新工具入库时，管理人员通过将已识别录入的电子标签与实体工具固定，系统将工具入库；工具报废时，管理人员通过系统将工具设置出库报废。

- 物理架构

劳动工具管理系统由服务器、客户端、固定读写器、基站及RFID电子标签组成。前期输入各个劳动工具的基础数据，将每个劳动工具挂上带有RFID芯片的电子标签，为系统数据库提供基础数据。应用服务器通过交换机实时和桌面电脑进行数据的交互，处理前端设备采集的数据，并根据流程处理数据，实现各种管理功能。桌面读写器、基站为扫描终端，可以实现对电子标签写入或读取其中所含信息。（物理架构图如下）

工作台上，工作人员采用工具关联设备，对劳动工具和工具标签进行关联；并对领用工具犯人使用桌面读写器分发绑定回收工具.

- 设计原则

安防监控系统在满足现实需要、实用又切实可行的基础上，应有适度的超前性，以适应当今科技高度发展的潮流。软件系统由工具收发管理、工具管理、报警信息管理、基础数据管理、统计分析、系统管理、客户端桌面提醒、其他功能等八大模块组成。设计需充分考虑监狱劳动工具管理的需要，在数字信息化监狱建设的总体框架内进行系统设计和总体规划，按照“统筹规划、分步建设、边建边用、逐步完善”的整体建设思路，全面推进监狱劳动工具管理的信息化、现代化进程。系统设施配备时依据“先进实用、可靠稳定，便于升级维护”的原则。为此，制定系统设计应遵循的原则：

- 实用性：系统的功能应符合实际需要, 不能华而不实。同时，系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性（便捷性）,使具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

- 完整性:系统整体设计的完整性决定了其应对日常事务的稳定性和应对异常的健壮性，对于系统安全正常运行具有很大影响，包括程序整体功能设计及业务流程方面的整体性体现了系统的成熟度。

- 可靠性和稳定性:安全和可靠是对智能化系统的基本要求，是项目设计所追求的主要目标，在系统设备选型、网络设计、软件设计等各个方面要充分考虑可靠性和稳定性。在设计方面，要采用容错设计和开发计算结构。在设备选型方面，要保证软件与硬件兼容性，保证系统稳定。

- 先进性:在满足可靠性和实用性前提下，保证是目前信息化建设中较为先进的系统，符合安全防范技术最新发展潮流，并且应用成熟、先进的技术。

- 合理性和经济性:在保证先进性的同时，以提高工作效率，节省人力和各种资源为目标进行工程设计，充分考虑系统的实用和效益，争取获得最大的投资回报率。

- 标准化:本系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行。我们所选用的系统手段和软件将尽可能符合工业标准或主流模式。

- 易维护性:可维护性是当今应用系统成功与否的重要因素，它包含两层含义：故障的易于排除，日常的管理操作简便。本方案设计将系统结构化和模块化，方便维护和系统。

- 可扩充性:要求系统的总体结构是结构化的，该具有良好的兼容性和可扩充性，硬件方面：既可使不同厂商的设备产品综合在一个系统中，又可使系统能在日后得以方便地扩充，并扩展另外厂商的设备产品，充分保护原有投资，具有较高的综合性能价格比。通过模块化的设计，整体设计框架的使用，保证后期功能扩展的便捷性。

- 应急报警系统

在广东省东莞监狱视频监控安全防护系统项目中已完成应急报警系统的应急按钮安装工作，本项目不需考虑前端应急按钮。本项目需采购10台应急报警主机用于广东省东莞监狱视频监控安全防护系统项目的补充。此项目中采购的应急报警主机应与广东省东莞监狱视频监控安全防护系统项目中的报警主机实现无缝链接。

- 报警主机功能要求：

- 小型报警主机，不低于支持8个防区，大型报警主机总线制方式，不低于支持240个防区：

- 支持无线键盘及多种无线探测器。多种总线防区扩充模式可选，支持分控键盘。

- 系统软件支持不低于支持150个用户码，具备探测器报警，火警信号触发,区域输入，编程记忆，不低于200个事件记录,特别布防等多种功能。

- 可以与视频安防监控联动，可实现键盘编程及远程遥控编程，可用多种格式与报警中心通讯。

- 可与PC机直联实现PC管理。出现防区报警时，可在pc电脑上通过电子地图显示应急报警的部位。

★报警系统需要与原有消防系统进行报警联动功能。报警主机可接入不同的报警信号输入。在各栋厂区每层车间的供电箱内增加电压检测功能，当下班后检测到仍有通电时，可输出报警信号到报警主机从而实现报警功能。

- 电压检测：

车间内安装电源检测继电器，带报警功能，在特定时段未断电（或断电）则联动报警主机报警。其中29个车间及1个机修车间采用罪犯收工后未断电报警方式；21个设备间采用断电报警方式。

每栋建筑物外墙安装声光报警信号灯，与本栋楼紧急报警系统联动，厂房9栋、机修车间，监舍1-15监区、医院、伙房、教学楼，共28个。

- 管理控制需求

本项目建设的生产车间的所有视频监控点必须无缝接入到广东省监狱视频监控安全防护系统，满足指挥中心和分控中心在无需增加设备的条件下，实现对本项目建设的所有视频监控点的实时游览以及视频录像的检索回放等平台所具有的显示、管理和控制功能。

- 管理控制的现状

在建的广东省监狱视频监控安全防护系统建设项目对东莞监狱采用两级管理控制中心的方式，一级是指挥中心，二级是各监区、生产厂房、医院、大门等区域按照区域管理控制权限，划分为47个分控区域，其中生产车间设有20套分控中心。在分控中心配置一套三联工作台，设立2台一机一屏工作站和1台一机二屏工作站，分控是集视频、报警、对讲、广播主机为主的安防监控系统。本区域的前端信号传输到分控中心，视频信号在分控中心经过交换机接入网络，工作站安装客户端软件通过交换机接入网络，实现图像查看、控制、录像调阅等功能。

- 管理控制设计

本项目建设的所有视频监控点通过采用存储磁盘阵列录像存储主机以及本项目所需要的视频接入许可授权由采购人免费提供，不收取授权费用，实现无缝接入到广东省监狱视频监控安全防护系统。在指挥中心就可以对接入系统内的所有监控视频实现图像查看、控制、录像调阅等功能。同时，在分控中心的客户端工作站实现对权限范围内的图像查看、控制、录像调阅等功能。

- 防雷系统设计

雷电是造成电子设备损坏和系统故障的主要因素，且危害极大，具有不可恢复性的特点。因此，系统的防雷建设非常重要。而设备和系统接地是防雷建设的基础。接地用途有四种：计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。一般采用联合接地的方式，接地电阻不大于1Ω。防雷系统按照防范类别分为机房设备防雷、供电电源防雷和线路防雷。机房设备防雷主要方法是设备外壳良好接地，机房那金属部件之间和各接地系统之间的等电位连接。雷电对安全监控系统的损害途径是多方面的，防雷保护是一个比较复杂的问题，对安全监控系统的防雷保护不仅取决于防雷装置的性能，更重要的是在监控系统的施工之前，就要考虑到监控系统所处的地理环境，合适的线缆布放、屏蔽及接地方式。总之，防雷保护应综合考虑，才能获得良好的效果。

围墙内、外的前端设备，室外高速球型摄像机、室外彩色摄像机置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。当摄像机独立架设时，避雷针最好距摄像机3－4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ10的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。室外的前端设备接地电阻应小于4Ω。”

生产车间所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057－94 中有关直击雷保护的规定。防雷器选用经过权威检测机构检测的优质产品。若电源防雷和总控、分控点的接地系统与网络系统共用，则不再单独预算。

UPS技术参数指标：

1、技术指标	后备时间：延时 30 分钟

2、结构：机架式 UPS

3、技术类型：DSP 全数字化 UPS，单进单出，LCD+LED 显示

4、工作方式：双转换在线式及 ECO 经济模式

5、输入：

（1）整流输入电压范围：110~295Vac

（2）功率因素：≥0.99

（3）电流谐波失真：≤5%

（4）频率范围：50Hz±10%，60Hz±10%

6、输出：

（1）功率因数：≥0.9

（2）交流输出电压：220VAC±1%

（3）标称频率：50Hz±0.1%

（4）波形失真：线性负载<3%，非线性负载<5%

7、DC：直流标称电压 192VDC，配置 12V65AH 及以上容量胶体电池，与

8、主机同一品牌

9、转换时间：0ms

10、过载能力：

105%~130%负载时 10min 后转旁路

> 150%负载时 30s 后转旁路

整机效率≥92%

通讯接口：标配 RS232、SNMP 远程通讯卡

- 系统设计依据

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《民用闭路监视系统工程技术规范》（GB 50198-94）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2000）

- 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2004）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

- 《民用闭路监视系统工程技术规范》（GB 50198-94）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 技术参数及具体配置要求

主要是建设7栋生产厂房、4栋简易厂房视频监控系统、门禁系统、应急报警系统，以及相应系统的综合布线系统等。

设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格及主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外 网络枪型 摄像机 | ▲1.1/3 英寸 400 万像素 CMOS 传感器； ▲2.分辨率≥2592×1520，提供公安部检验报告证明 3.焦距范围至少支持 3.6mm/6mm/12mm； ▲4.水平监视分辨率≥1500 线，提供公安部检验报告证明 5.红外灯支持智能红外 SmartIR 技术； 6.支持 H.265、H.264 视频编码协议； 7.G.711/AAC； 8.支持 ROI，保证 ROI 区域内图像细节更丰富，画面质量更高； 9.支持自适应场景切换，也就是可以预先定义场景参数，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，以拍摄到最佳的场景效果，可以定义≥4 套不同场景参数； ▲10.支持网络自适应，丢包网络环境下能提供有效监控,具有10％抗丢包能力，提供公安部检验报告证明 11.摄像机集成 100M 以太网自适应电口，网口防雷能力达到±6KV； 12.提供不少于 1 个报警输入/1 个输出口，1 路音频输入/1 路输出； 13.支持 DC12V、POE 供电； 14.满足长时间容忍≤±25％电压波动范围； 15.IP66 防护等级； 16.支持 IK10 防暴设计； 17.符合新国标GB/T28181-2011并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告； 18.提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告； 19.支持 9：16 走廊模式监控。 | 台 | 42 |
| 2 | 高清红外网络半球摄像机 | ▲1.1/3 英寸 400 万像素 CMOS 传感器； ▲2.分辨率≥2592×1520，提供公安部检验报告证明 3.焦距范围至少支持 2.8mm/3.6mm/6mm； ▲4.水平监视分辨率≥1500 线，提供公安部检验报告证明 5.红外灯支持智能红外 SmartIR 技术； 6.支持 H.265、H.264 编码协议； 7.G.711/AAC； 8.支持 IK10防爆设计； 9.支持 ROI，保证 ROI 区域内图像细节更丰富，画面质量更高； 10.支持自适应场景切换，也就是可以预先定义场景参数，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，以拍摄到最佳的场景效果，可以定义 4 套不同场景参数； ▲11.支持网络自适应，丢包网络环境下能提供有效监控,具有10％抗丢包能力，提供公安部检验报告证明 12.摄像机集成 100M 以太网自适应电口，网口防雷能力达到±6KV； 13.提供不少于 1 个报警输入/1 个输出口、 1 路音频输入/1 路输出； 14.支持 DC12V、POE 供电； 15.满足长时间容忍±25％电压波动范围； 16.IP66 防护等级； 17.符合新国标GB/T28181-2011并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告； 18.提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告。 | 台 | 141 |
| 3 | 高清网络快球摄像机 | - 优于或相当于 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器； ▲2.最大支持分辨率 1920*1080，帧率可达 60fps；▲3.≥30 倍光学变焦能力；焦距范围优于 4.5-135mm； 4.水平监视分辨率≥1100 线； 5.亮度≥11 级； ▲6.最低照度优于：0.001（彩色模式），0.0004（黑白模式）； 7.支持 H.265、H.264 视频编码协议； 8.红外夜视距离度≥300 米； 9.支持 NAT 穿越功能； 10.支持≥256 个预置位设置； 11.支持水平键控速度可达240°/s，垂直键控速度可达160°/s，水平预置点速度可达 300°/s，,垂直预置点速度可达 240°/s； 12.支持区域入侵、停车、人员聚集等智能行为分析功能，支持客流统计、人脸抓拍、守望等功能； ▲13.支持网络自适应，丢包网络环境下能提供有效监控,具有10％抗丢包能力，提供公安部检验报告证明； 14.1 个 RJ45 电口； 15.提供不少于以下接口：2 个报警输入/1 个输出口，1 路音频输入/1 路输出，1 个 RS485 接口，1 个 BNC 信号输出口； 16.支持前端 SD 卡存储，支持前端缓存补录功能； 17.设备应适用-40～70℃温度环境气候工作； 18.IP66 防护等级； 19.符合新国标GB/T28181-2011并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告； 20.提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检测报告。 | 台 | 18 |
| 4 | 开关电源 | DC15V 29A | 个 | 30 |
| 5 | 摄像机支架 | 根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 支 | 42 |
| 6 | 存储阵列 主机 | 网络存储主机,64位CPU,支持24个硬盘,含24块4T硬盘，建Raid5并设1个热备盘 ▲ 需要无缝接入原有监控管理平台，实现统一管理和维护 | 台 | 2 |
| 7 | 扩展柜 | 网络存储扩展磁盘柜,可配置24个硬盘，含24块4TB硬盘，建Raid5并设1个热备盘 ▲ 需要无缝接入原有监控管理平台，实现统一管理和维护 | 台 | 2 |
| 8 | 电源变压器 | 220V转为12V、24V或36V | 台 | 48 |
| 9 | 前端防雷器 | 功能：网络/电源 SPD端口：两端口 SPD类别：组合型 | 个 | 85 |
| 10 | 视频监控存储卡 | 不小于32G存储卡（用于1080P高清红外网络枪型摄像机） | 个 | 42 |
| 11 | 拾音器 | 高灵敏度拾音器，包括20米音频线 | 个 | 196 |
| 12 | 一机双屏工作站（含2台24寸液晶） | CPU主频：≥ 2.83 GHz/内存：≥ 8G/网络：千兆以太网/硬盘≥1TB；配置双VGA显卡：独显，≥4G显存；2台24英寸液晶显示器、耳机、音箱 | 台 | 20 |
| 13 | UPS电源（6KVA） | ▲ 后备时间≥30分钟，功率因素≥0.99，电流谐波失真3%，频率范围：50Hz±10%，60Hz±10%，功率因数≥0.9（含电池柜及配线，每栋厂房1台）详见UPS 技术参数指标。 | 台 | 8 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理工作站（含24寸液晶） | CPU主频：≥ 2.83 GHz/内存：≥ 4G/网络：千兆以太网/硬盘≥1TB；支持双显卡：独显，≥1G显存；24英寸液晶显示器、耳机、音箱 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁管理系统服务器 | 六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存，可支持最大2个处理器，标配8GB (1x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽，配置2T SATA硬盘，支持4 个SATA 2.5英寸小尺寸硬盘槽位 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁管理软件 | 按用户要求定制开发 | 套 | 1 |
| 4 | 发卡器 | ▲可以读写ISO 14443A标准的RFID标签，支持国密SM7算法的国密卡； 使用USB 接口或串口（RS232）与上位机连接，支持PC/SC 协议。 | 个 | 2 |
| 5 | 读卡器（密码+卡）国密 | ▲读国密CPU卡，采用国密SM7（密钥长度为128位的非公开加密算法）加密算法，带数字键盘。 | 台 | 333 |
| 6 | 卡 | 国密卡 | 张 | 200 |
| 7 | 四门控制器 | 网络型 | 个 | 94 |
| 8 | 单门磁力锁 | 检测门的开关状态 | 个 | 35 |
| 9 | 闭门器 |  | 个 | 35 |
| 10 | 门禁控制线 | RVV 6*0.75 刷卡器信号线 | 米 | 20000 |
| 紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 最多可以支持248个防区,200个用户码,400个事件记录,可任意分为8个分区,可连接15个键盘 | 台 | 10 |
| 3 | 报警主机配套模块 | 继电板、总线驱动及网络模块等 | 个 | 10 |
| 4 | 报警灯 | 监舍小组门口报警灯,与摄像机联动 | 个 | 329 |
| 5 | 电压检测 | 厂区电源检测，带报警功能（采用特定时段未断电报警方式） | 个 | 30 |
| 6 | 电压检测 | 设备间电源检测，带报警功能（采用断电报警方式） | 个 | 21 |
| 7 | 继电器模块 | 接入应急报警主机 | 个 | 28 |
| 8 | 闪灯 | 室外防水 | 个 | 28 |
| 9 | 室外号角 |  | 个 | 28 |
| 10 | 信号线 | RVV 2*1.0 | 米 | 3000 |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂音箱 | 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用2 分频全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 技术参数： 1.额定功率（100V） 3W,6W,10W 2.额定功率（70V） 1.5W,3W,5W 3.最大功率 20W 4.灵敏度 91dB±3dB 5.阻抗 COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 6.频率响应 130-16KHz 7.喇叭单元 6.5"×1 8.防护等级 IP×5防尘 | 个 | 30 |
| 2 | 广播音频线 | RVVP1.0*2 | 米 | 1500 |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 三层千兆48端口交换机 | ▲ 交换容量≥256Gbps；转发性能≥132Mpps，≥48个10/100/1000电口，≥2个千兆光端口，≥2个10G光端口；安防信息点接入用,每台交换机配备1条堆叠电缆（详见三层千兆48端口交换机技术参数要求） | 台 | 10 |
| 2 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，每台交换机配2个光模块，核心交换机业务板配相应的光模块 | 个 | 40 |
| 综合布线（视频监控系统） |  |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 通用理线架 | 个 | 10 |
| 2 | 超五类或以上屏蔽 双绞线 | 超五类或以上双屏蔽双绞线，网络安防设备接入 | 箱 | 52 |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5，前端设备等供电 | 米 | 3400 |
| 4 | 室外铠装光纤 | 12芯光缆 | 米 | 2500 |
| 5 | 室外箱 | 防水型 | 个 | 10 |
| 6 | 光端机 | 8口 | 对 | 8 |
| 7 | 室外防水盒 | 防水IP65以上 | 个 | 85 |
| 8 | 布线管槽 | 含配件、辅材、施工 | 批 | 1 |
| 生产劳动工具管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无源桌面式发卡器 | 无源标签发放、归还使用。 | 个 | 1 |
| 2 | 有源 定位基站 | 车间的固化工具采用有源标签，利用有源基站传输定位信息。 | 个 | 2 |
| 3 | 区域管控三色语音 报警器 | 有源、无源标签异常的预警提示 | 个 | 2 |
| 4 | 物品定位标签（有源） | 固化工具使用有源标签。可再外加热缩管进行保护。 | 个 | 600 |
| 5 | 物品定位标签（无源） | 各种无源标签取平均价 | 个 | 600 |
| 6 | 定制工具箱体 | 1200*800*600,带LED显示器。 | 个 | 1 |
| 7 | 劳动工具管理系统 | 布线管槽、配件、辅材、施工 | 批 | 1 |
| 8 | 提醒插件 | 桌面提醒插件程序 | 套 | 1 |
| 9 | 系统对接 | 提供劳动工具同生产管理系统的对接 | 套 | 1 |
| 10 | 报警视频联动 | 报警视频联动（同安防系统进行对接） | 套 | 1 |
| 11 | 劳动工具管理系统 | 所有软件只需采购1套，可管理无源和有源2种基站信息。 | 套 | 1 |

# 、商务要求

- 报价要求	：

- 投标总报价是广东省东莞市目的地采购、安装、建设和验收后的价格，以人民币为结算单位，包括人力成本、设备和材料的采购、安装、建设、仓储、运输、保险、调试、相关许可申报、成品保护、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目采购内容的一切所需费用。

- 项目配套软件若涉及购买第三方版权、专利权、商标权或其他知识产权，其所需费用应在此次报价中包含。

- 在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标报价均不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（另有约定的除外）。

- ★ 履约保证金：本项目的履约保证金为合同金额的5%，由中标人在签订合同前一次性以转账的方式向采购人缴交，采购人在项目全部完成并验收合格后一次性向中标人退还（不计利息）。

- 建设周期：120个日历天（计算方法：签订合同之日算起）。其中，前两周包括项目需求调研与业务分析、系统深化设计，完成深化设计后进入项目实施阶段，包括应用试点和项目初验等工作，时间约为1个月，后两周为项目全面部署、试运行和修改完善。

- 安装与调试:投标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 投标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由投标人承担。

5、验收：

（1）验收时中标人应提供完整的技术资料及质量合格证书、保修卡（单）、说明书及发票和随货有关单证，设备完好、物品配件齐全，提供的产品是正规渠道全新的合格产品（主要设备要求有生产厂家对该项目的产品授权证书和售后服务承诺书，需提供原件）。

(2)中标人必须根据国家标准《安全防范工程技术规范》检验、验收规定及《广东省安全技术防范管理实施办法》中的相关要求，在工程竣工试运行一个月后提请相关检验机构实施工程检测检验，费用由中标人负责。

(3)项目竣工验收工作分为初验和终验两个阶段。在初验前，中标人必须做好初验准备工作，包括将有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、安装、测试报告等文档汇集成册交付甲方，验收方案和验收文档清单必须得到甲方和监理单位确认。初验通过后进行试运行，试运行期为三个月。如试运行期间系统运行正常，则在试运行结束后一个月内进行终验，终验通过后系统正式启用。如在试运行期间出现非采购人原因造成的重大故障，导致试运行无法进行，试运行期自动中止，自中标人排除故障之日起继续计算试运行期。

- 售后服务（需提供保证书）

- 服务范围：本项目所建的系统及现有需交给中标人进行运维服务的系统或设施。

- 本项目的质量保证期限为三年，质保期内的任何问题（人为及自然灾害除外），中标人负责免费处理。

- 保修期内，中标方提供每半年一次的定期系统常规检测服务。每次检查或维修后书面报告采购方。

- 保修期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标方须无条件更换该硬件。

- 中标人应设立专门的服务咨询中心，24小时全天候提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 保修期内，中标人对系统中的应用软件提供免费维护保养和软件升级服务。中标人须设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师，在投标文件中详细描述售后服务组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

- ★ 本项目中所有存储介质坏件不允许回收，当硬件出现故障时，必须把存储介质交还至监狱相关部门处理，不得随意处理，在质保期内无条件免费提供新存储介质（提供承诺函）。

9、售后要求：

（1）免费质保期期限：系统实行 3 年免费维修保修服务，提供系统终生维修保修服务，投标人应提供满足设备 3 年正常使用的备品备件，其费用应包括在报价价格之内。

（2）本项目的所有设备中标人必须提供 3 年的质量保证承诺； 软件需提供厂家售后服务，厂家承诺免费升级服务不少于 2 年，涉及有关综合布线材料和工艺，保修期为 15 年。

（3）在广东省东莞监狱安排不少于 1 名固定项目负责技术人员7*24 小时驻点处理日常问题，不得收取任何费用，终验合格后，为期一年（提供承诺函）。

10、人员免费培训：

（1）由中标人进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训，合格后交付业主的用户使用，其费用应包括在报价价格之内，现场培训所发生的一切费用由中标人承担。

（2）中标人必须免费提供主要设备原厂培训不少于 10 人次，培训时间不少于 7 天（安排外地授课培训需由中标人负责所有培训人员的费用，包括往返机票、车票，食、宿等费用）；

（3）现场培训不少于 300 人次，培训时间不少于 7 天

（4）培训工作必须在合同生效且系统安装完成之后，工程初验合格后，交付使用前完成。

（5）系统培训要达到如下效果：监狱信息技术部门系统管理员必须切实掌握各信息系统的实操、运维技术（包括整理齐全系统拓扑图、结构图、原理图、走线图、软件架构等系统技术资料，熟练掌握基本系统配置技术及故障排除处理技术）

- 结算与付款方式：

- 签订合同后15个工作日内，采购人支付合同总价的30％给中标人（扣除设计费￥13000.00元、监理费￥87,000.00元，由采购人向设计单位和监理单位支付）；

- 项目全部完成并验收合格（采购人委托有相关资质的第三方检测机构验收合格）后15个工作日内，采购人支付合同总价的95％给中标人；

- 最后合同总价的5％作为质保金，中标人在质保期间能履行保修条款及服务承诺，质保期满，采购人即不计利息返还其保修保证金。

- 中标人必须向采购人提交增值税专用全额发票，收款方、出具发票方、合同承包人均必须与中标人名称一致。同时，中标人在办理合同支付手续时，必须按照采购人最新的相关管理办法执行。

# 第三部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 最高限价 （预算金额） | ￥2,681,679.68元 |  |
|  |  | 本项目设计费为￥ 6000 元、监理费为￥50000.00元，由中标人承担并包含在投标总价内。 |  |
|  |  | 为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%（含85%）时，须针对本项目报价合理性及成本构成作书面说明(如未能作出该书面说明，将可能被视为低于成本报价而投标无效)。 |  |
| 2 | 投标保证金 | 金 额 | ￥26,000.00元 |
|  |  | 交纳方式 | 仅限银行转账或招标文件约定的担保方式（不接受现金、银行汇票、银行保函或其它票证）。 |
|  |  | 交纳时间 | 必须在2017年4月25日17时00分前到账； 到账时间以银行出具的电子回单为准。 |
|  |  | 其他说明 | 投标保证金银行汇款单复印件需粘贴在《投标保证金退付书》递交（详见招标文件投标文件格式），到账证明以采购代理机构从银行系统中打印的投标保证金进账记录单为准。 |
|  |  |  | 转账单应注明“GZSF2017001GH投标保证金”。 供应商在递交纸质投标文件时应携带银行回单原件以备查。 |
|  |  | 提示 | 周六、周日的银行一般不办理对公业务，请注意提前办理支付，以免逾期。 |
|  |  | 财务联系 | 沈小姐 电话：020-37662731 |
| 3 | 投标保证金 汇入户址 | 开户名称 | 广州穗峰建设监理有限公司 |
|  |  | 账 号 | 725057741944 |
|  |  | 开户银行 | 中国银行广州先烈中路支行 |
|  |  | 注：此账号与购买招标文件及招标代理服务费为不同的账户，请注意区别。 |  |
| 4 | 中标服务费 | 收费标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文招标代理服务费收费标准执行。 计算基数：中标金额。 支付方式：由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 注：中标服务费由中标人支付，含在投标报价范畴中，但不单列。 |  |
| 5 | 统一结算 币种 | 均不计息，以人民币元结算 |  |
| 6 | ★投标有效期 | 递交投标文件截止时间起90天； 中标供应商的投标有效期延续到项目验收之日止。 |  |
| 7 | 投标资料 数量和封装 | 投标文件 数量 | 投标文件正本 一 套； 投标文件副本 四 套。 |
|  |  | 唱标信封 | 内含： 1.《开标一览表》原件一份（加盖公章）； 2.《保证金退付书》原件一份（加盖公章）； 3. 投标文件电子文档（光盘或 U 盘介质）。 4.唱标信封须单独密封。 |
|  |  | 密封包 注意事项 | 1.正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。 2.所有递交的投标资料均按密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，投标资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见招标文件第五部分投标文件格式）。 |
| 8 | 评标委员会的组成 | 评标委员会成员共 5 人 （采购人代表1名，其余4名均为相关领域的专家） |  |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法（100%） |  |

## 一、概念释义

- 释义

- 采购代理机构：是指广州穗峰建设工程监理有限公司（简称：采购代理机构）。

是整个招标采购活动的组织者，依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评标委员会成员。

- 采购人：是指广东省兴龙实业公司（简称：采购人）。

是采购活动当事人之一，在招标采购阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为采购人或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为采购人或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价、回复质疑等义务。

- 投标的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日（亦称自然日）及北京时间。

- 以上、以下：无特别说明时，本招标文件中提及的“以上”均包括本数，“以下”均不包括本数。

- 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。招标文件中标注“★”号的条款（如有）为不可负偏离（劣于）的重要要求，在投标响应时须完全响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。对招标文件中各类参数、条款和须知中所列的带“▲”标注号项为较重要参数要求，在投标响应中若对其不响应，将影响其综合得分。

- 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 轻微偏离：是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

- 合格的投标人和货物、工程、服务

- 投标人须符合本项目的投标人资格要求，依循正当途径通过采购代理机构获取本招标文件，符合法规核定的必备条件，于递交投标文件截止日时能满足本项目的投标资格及相关重要要求。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会评定确认的结果为准。

- 中标人：是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的投标人。

- 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到招标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

- 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、绿化植物、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的全新的货物等。招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

- 所有涉及知识产权的内容，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由投标人承担。投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

- 不合格的货物和服务将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用或追究其责任。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。不合格的投标人、相关的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 同义词语

以下词语应按相同定义进行理解：

“招标文件”与“采购文件”；

招标阶段的“招标人”、“采购人”、“招标单位”、“采购人”、“采购单位”及合同签订阶段的“甲方”、“买方”、“用户”、“业主”、“发包人”；

招标阶段的“投标人”、“投标人”及合同签订阶段的“乙方”、“卖方”、“承包人”；

招标阶段的“中标人”、“中标人”及合同签订阶段的“乙方”、“卖方”、“承包人”。

## 二、招标文件的说明

- 招标文件的组成和语言

  - 招标文件阐明的是采购人对所需货物、工程和服务的基本要求。

  - 招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

  - 招标文件采用刻录电子文档光盘和纸质盖章文件形式制作，两种介质的文件内容均为一致，不一致时以纸质盖章文件为准；它由：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分组成。

  - 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，投标人均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合同缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

  - 本文中若涉及具体型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与设备配置的性价比基准，投标人可以此作参考，在不低于此基准且评委会可合理接受的前提下，投标人可以同档次或更优的同类产品替代。

  - 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

  - 投标人必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应在招标文件要求提交投标文件截止时间1天前，以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，逾期提出的疑问，采购方有权不予答复。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 答疑会及踏勘现场

  - 如需举行答疑会，投标人的项目主要负责人须按时出席，主办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购方将集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

  - 投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

  - 对未有计划举行答疑会时，投标人应及时主动向采购代理机构或采购人了解项目详情。

## 三、投标文件的说明

- 原则

- 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对故意隐瞒或夸大事实之处,须自行承担相应的后果及法律责任。

- 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购代理机构对投标人及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 投标文件的组成与制作要求

- 投标文件应按照本须知有关规定内容及招标文件第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面编制（图纸可以用A3版面编制，折叠成A4尺寸）进行编写，并逐页编排不间断的连续页码。同时还应按照第五部分“投标文件格式”的要求填写供唱标使用的、单独密封的《开标一览表》（投标文件格式如有）。投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码。

- 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

- 投标文件中的技术或商务或服务参数差异说明所引用的顺序和编号应与招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。

- 投标文件所使用的公章必须与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。

- 投标人须对投标文件进行装订，装订应牢固可靠，因装订不牢固而发生文件散落或缺损所产生的一切后果由投标人承担。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或全权代表在旁边签字或加盖投标人公章后方为有效。

- 投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见《投标人须知前附表》，投标资料包括投标文件（正本、副本）、唱标信封及电子文档光盘。每一份投标文件的封面应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本及其它资料内容有差异，均以正本为准。

- 投标文件副本可为签字盖章后的投标文件正本的复印件。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 采购代理机构拒绝接受邮寄、电报或电话传真形式递交的投标文件。

- 投标报价

- 投标报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。具体报价的方式和内容详见《第二部分 采购项目内容》。

- 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

- 在没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，否则，可作无效投标处理。

- 在投标时间截止后至投标有效期期满前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

- 在《开标一览表》（投标文件格式如有）中对投标报价提出折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 投标文件差异修正准则

- 开标唱读内容与投标文件对应内容不一致，均以开标环节公开唱读内容为准；

- 正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

- 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

- 如出现明显笔误或其他情况，由评标委员会裁定；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 中标服务费（招标代理费）

- 中标人须按《投标人须知前附表》中注明的收费标准，在领取《中标通知书》前以银行转账方式一次性向采购代理机构缴纳相应的中标服务费。

- 投标文件的递交

- 投标人须按招标文件规定的时间地点递交投标文件，在递交投标文件截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。投标人在递交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在递交投标文件截止时间之后，投标人不得主动对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件时，须同时递交可编辑的投标文件电子文档，电子文档采用“Microsoft Office”系列软件制作（报价清单用Excel制作），不允许采用类似PDF等不可编辑的电子文件格式。电子文档使用光盘或U盘作为储存介质。所有电子文档均不留密码，无病毒，不得进行压缩处理。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否均不予退还。

- 采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于递交投标文件截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

- 根据本须知“招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改招标文件而适当延长递交投标文件截止时间。在此情况下，采购人和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 采购代理机构于递交投标文件截止时间前（见投标邀请函）开始接收投标文件。

- 投标人代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

- 采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回本次采购递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标有效期

- 投标有效期见“投标人须知前附表”。

- 投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件而被宣布无效投标。

- 投标有效期内，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝或同意采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 四、开标及评审程序

- 开标会

- 采购代理机构按投标邀请函约定的时间和地点组织开标，投标人须派员出席开标会全过程，否则视为接受开标结果。

- 宣布递交投标文件时间截止后，采购代理机构将不再接收任何投标文件。

- 开标前，由递交投标文件顺序的前三名投标人代表全体投标人对全部投标文件的密封情况进行当众检查。采购代理机构对经检查密封完好的投标文件进行启封唱标，经检查未按要求密封的投标文件不予启封并现场退还。

- 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照投标人须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

- 当递交投标文件截止时间到达时，如投标人少于三家的，投标文件将不予启封并现场退还。

- 采购代理机构将记录唱标内容，并当场公示。如开标记录上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录由唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

- 开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

- 评标委员会的组成及工作要求

- 采购方根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建评标委员会，评标委员会的组成见《投标人须知前附表》，其中专家成员随机抽取产生。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，采购代理机构可会同监管部门解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

- 评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 除非招标文件中有明确规定，评标委员会判断投标文件的有效性和响应情况，仅依靠投标人所递交一切文件资料，而不凭借其它未经核实的外部证据。

- 如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

- 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

- 评标委员会不向投标人退还投标文件。

- 评审流程与相关事项

- 确认评审工作细则。《评审细则》的内容包括评审纪律、评审小组的职责和义务、评审程序等，《评审细则》一旦通过集体会签确认后，评标委员会成员则统一严格按《评审细则》及招标文件的内容和要求进入下列评审程序。

- 文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查。根据国家行业法规、本项目采购公告和招标文件的规定，对照《招标文件》中“资格性文件清单”的内容和要求进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。通过资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效投标处理。

符合性审查。对照本项目《招标文件》的要求，审查投标文件的有效性、合理性、完整性、可行性等，综合评价其对招标文件内容的响应程度。具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作（签字盖章均符合要求）

  - 预算金额（项目控制金额上限）

  - 投标函（投标的有效期）

  - 完成时间（完工期）

  - 报价项的完整性和合理性

  - 无招标文件规定的投标无效情况

  - 带★的技术参数条款。

注：上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

- 细微偏差修正：本项目允许投标文件出现细微偏差。细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏，或者提供了不完整的技术信息及数据，或在投标文件制作中，签字盖章位置出现偏离等，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

  - 单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

注：按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，或作必要承诺，若投标人拒绝修正或承诺的，则其投标文件将被拒绝，并作无效投标处理。

- 质询与澄清。评标委员会在评审过程中，对投标人的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为有必要时，就投标文件存在的问题可向投标人进行质询。投标人授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。补充文件不得对投标方案中一些重要的涉及竞争性和实质性内容进行修改。

- 初审结论。初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效投标”或“不通过”者，评标委员会可通知投标人授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效投标”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。

- 比较与评价。评标委员会对通过文件初审的有效投标人的投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

- 综合汇总及推荐结果。

  - 将各评委的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列。

  - 以评标总得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，评标总得分次高的投标人推荐为替补中标候选人，如此类推。

  - 如评标总得分相同，且不能确定排名先后的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分从高到低顺序排列；若评标总得分、投标报价、技术得分都相同，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、打分表格及评审综合意见（授标建议），均须由评标委员会成员签名确认。

- 评审结果未公布前，投标人均不得主动与评标委员会、采购人、主办机构联系以探取评审信息。

- 废标条件与处理

本项目出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家；

- 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受或不符合招标文件要求；

- 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故本项目采购活动须即中止或取消。

符合第1-3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

- 不具备招标文件中规定的投标人资格要求；

- 投标报价不符合招标文件要求；

- 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；货物或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

- 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与投标，在独立投标人之间构成非法互惠利益和同盟关系；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参与投标并递交投标文件；

- 同一家投标人递交两套或以上投标文件；

- 未能有效通过初审检查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

- 投标有效期不响应招标文件要求；

- 投标文件编制和装订严重不符合招标文件要求；

- 招标文件明示盖公章处未加盖公章；

- 招标文件明示需签字或签章处未有法定代表人或全权代表签字或签章；

- 拒绝、对抗评标委员会所作的决定或合理要求；

- 投标方案、投标报价表述不清晰或无法确定；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

- 对投标人全权代表的要求

- 投标人全权代表必须持法定代表人证明书原件、投标人授权书原件、身份证原件响应评标委员会的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 投标人全权代表在现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。如有以下情形之一的，该投标人将被视为自动放弃投标资格并作无效投标处理：

  - 投标人全权代表未携带有效身份证明到达评审现场的；

  - 投标人全权代表未能在规定时间内到达评审现场的。

## 五、评审方法及标准

- 评审方法

- 评审方法：综合评分法

- 评标委员会将严格按照本招标文件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“0”分为下限。如投标人未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。

- 评审部分得分及评分汇总：

| 评审部分得分 | 得分计算方式 |
| --- | --- |
| 技术和商务部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 价格部分得分 | 按统一公式计算得分 |
| 评标总得分 | 技术和商务部分得分＋价格部分得分 |
| 注：评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位，如9.99。 |  |

- 综合评分表

| 评审内容 （权重值） | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （35%） | 技术 响应程度 | 根据投标人对技术条款的响应程度评审，“▲”技术条款指标每偏离一项扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 选用的主要设备及材料 | 主要设备、材料选用的品牌型号、性能指标、与项目需求匹配度、质量保证等横向对比：优10-8分；中7-5分；差4-0分 | 10 |
|  | 整体施工组织方案设计 | 1.方案详尽，充分理解用户需求、有合理详细的施工计划，系统架构合理、可行，得8-6分； 2.方案详尽，能围绕用户基本需求，有合理的施工计划，系统架构可行，得5-3分； 3.方案基本完整，基本清楚项目建设方向，系统架构基本可行，得2-0分。 | 8 |
|  | 拟投入本项目人员情况 | 拟投入本项目的项目负责人学历、资质对比（提供在本项目投标截止日之前3个月以内的《社会保险参保人员证明》、学历和资质证书复印件作为评价证明材料，加盖投标人公章）： 优2分；中1分；差0分。 | 2 |
|  |  | 拟投入本项目的技术负责人学历、资质对比（提供在本项目投标截止日之前3个月以内的《社会保险参保人员证明》、学历和资质证书复印件作为评价证明材料，加盖投标人公章）： 优2分；中1分；差0分。 | 2 |
|  |  | 项目团队成员（除项目负责人、技术负责人外）学历、资质、数量对比（提供团队人员在本项目投标截止日之前3个月以内的《社会保险参保人员证明》、学历和资质证书复印件作为评价证明材料，加盖投标人公章，相关人员须附有效的社保证明）： 优3分；中2分；差1-0分。 | 3 |
| 商务部分 （25%） | 商务响应 程度 | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： （1）完全满足或优于得3-2分； （2）基本满足招标文件要求，得2-1分； （3）不满足招标文件要求，得1-0分。 | 3 |
|  | 同类项目 业绩 | 2015年1月至今具有200万以上安全监控系统项目业绩（以合同为准）每个得1分，满分6分。 | 6 |
|  | 综合实力 | 各投标人（除合格投标人资格条件要求资质外，投标人获得主管部门颁发的其它资质证书、ISO认证、资信证明、获奖证书等）横向比较：优7-5分；中4-2分；差1-0分。 | 7 |
|  | 企业信用 | 截至2015年度，连续获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”10年以上，得4分；5年以上不超10年的，得3分；3年以上不超5年的，得2分；3年及以下得1分。无不得分。 | 4 |
|  | 售后服务 方案 | 根据投标人售后服务计划的便利性、合理性、保障性等评审： 优5-4分；中3-2分；差1-0分。 | 5 |
| 价格部分 （40%） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重分值 |  | 40 |

## 六、确定评审结果

- 中标资格的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人提交评审推荐意见，采购人依法确定中标人（中标人数量：1名）。

- 替补候选人的适用情形

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照得分排名，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。本项目将按综合评审由高至低的排名，推荐1名替补候选人。

- 中标通知

- 中标结果将发布在招标文件指定媒体，同时，采购代理机构将向中标人签发《中标通知书》。

- 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

- 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

- 合同签订、争议与跟踪

- 投标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同。

- 招标文件、投标文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。

- 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

# 第四部分  合同书范本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

广东省兴龙实业公司采购项目

合同书

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

项目编号：GZSF2017001GH

甲    方：广东省兴龙实业公司

乙    方：

日期：2017年  月   日

甲    方：广东省兴龙实业公司

乙    方：                    
项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

根据   广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目  的采购结果，按照《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物清单

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 项目技术内容（或详细技术要求）

同招标文件技术要求

- 合同金额（人民币）：大写          元（￥         元）。

- 合同金额是广东省东莞市目的地采购、安装、建设和验收后的价格，以人民币为结算单位，包括人力成本、设备和材料的采购、安装、建设、仓储、运输、保险、调试、相关许可申报、成品保护、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目采购内容的一切所需费用。

- 项目配套软件若涉及购买第三方版权、专利权、商标权或其他知识产权，其所需费用在合同中包含。

- 在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由甲方和乙方双方协商解决；其余情况下，投标报价均不予调整，甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用（另有约定的除外）。

- 设备要求

      - 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

      - 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

      - 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

      - 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 建设周期、实施地点：

      - 建设周期：120个日历天（计算方法：中标服务商签订合同之日算起）。其中，前        两周包括项目需求调研与业务分析、系统深化设计，完成深化设计后进入项目实施阶段，包括应用试点和项目初验等工作，时间约为1个月，后两周为项目全面部署、试运行和修改完善。

      - 实施地点：甲方指定地点。

五、付款方式

- 签订合同后15个工作日内，甲方支付合同总价的30％给乙方（扣除设计费、监理费，由甲方向设计单位和监理单位支付）；

- 项目全部完成并验收合格（甲方委托有相关资质的第三方检测机构验收合格）后15个工作日内，甲方支付合同总价的95％给乙方；

- 最后合同总价的5％作为质保金，乙方在质保期间能履行保修条款及服务承诺，质保期满，甲方即不计利息返还其保修保证金。

- 乙方必须向甲方提交增值税专用全额发票，收款方、出具发票方、合同承包人均必须与中标人名称一致。同时，乙方在办理合同支付手续时，必须按照采购人最新的相关管理办法执行。

六、质保期及售后服务要求

      - 服务范围：本项目所建的系统及现有需交给乙方进行运维服务的系统或设施。

      - 本项目的质量保证期限为三年，质保期内的任何问题（人为及自然灾害除外），乙方负责免费处理。

      - 保修期内，乙方提供每半年一次的定期系统常规检测服务。每次检查或维修后书面报告甲方。

      - 保修期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无条件更换该硬件。

      - 乙方应设立专门的服务咨询中心，24小时全天候提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。

      - 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

      - 保修期内，甲方对系统中的应用软件提供免费维护保养和软件升级服务。

      - 乙方须设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师，在投标文件中详细描述售后服务组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

9、厂区安全监控系统售后要求：

（1）免费质保期期限：系统实行 3 年免费维修保修服务，提供系统终生维修保修服务，投标人应提供满足设备 3 年正常使用的备品备件，其费用应包括在报价价格之内。

（2）本项目的所有设备中标人必须提供 3 年的质量保证承诺； 软件需提供厂家售后服务，厂家承诺免费升级服务不少于 2 年，涉及有关综合布线材料和工艺，保修期为 15 年。

（3）在广东省东莞监狱安排不少于 1 名固定项目负责技术人员7*24 小时驻点处理日常问题，不得收取任何费用，终验合格后，为期一年（提供承诺函）。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 投标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由投标人承担。

5.厂区安全监控系统验收：

（1）验收时中标人应提供完整的技术资料及质量合格证书、保修卡（单）、说明书及发票和随货有关单证，设备完好、物品配件齐全，提供的产品是正规渠道全新的合格产品（主要设备要求有生产厂家对该项目的产品授权证书和售后服务承诺书，需提供原件）。

(2)中标人必须根据国家标准《安全防范工程技术规范》检验、验收规定及《广东省安全技术防范管理实施办法》中的相关要求，在工程竣工试运行一个月后提请相关检验机构实施工程检测检验，费用由中标人负责。

(3)项目竣工验收工作分为初验和终验两个阶段。在初验前，中标人必须做好初验准备工作，包括将有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、安装、测试报告等文档汇集成册交付甲方，验收方案和验收文档清单必须得到甲方和监理单位确认。初验通过后进行试运行，试运行期为三个月。如试运行期间系统运行正常，则在试运行结束后一个月内进行终验，终验通过后系统正式启用。如在试运行期间出现非采购人原因造成的重大故障，导致试运行无法进行，试运行期自动中止，自中标人排除故障之日起继续计算试运行期。

九、违约责任与赔偿损失

      - 乙方未能交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向甲方支付货物总金额5％的违约金。

      - 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方支付货物总金额5％的违约金。

      - 如发现乙方交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，甲方有权拒收货物，由此造成甲方损失的，乙方应根据甲方要求给予赔偿。

      - 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

      - 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

      - 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

      - 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

      - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

      - 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

      - 合同一式    份，甲方    份，乙方    份，招标代理机构1份。

甲方（盖章）：广东省兴龙实业公司          乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地  址：                      地  址：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

# 第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式参考：

广东省兴龙实业公司采购项目

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

项目编号：GZSF2017001GH

投标人名称：     （公司名称）    （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：投标人可自行设计编制投标文件的封面，封面上须包含但不限于以上内容。

投标文件目录

- 投标人自行设计编制投标文件的封面和目录部分。

- 投标文件封面上须包含但不限于以下内容：

项目名称、项目编号；

投标人名称，且须在名称处加盖公章；

注明“正本”或“副本”字样。

- 投标文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与投标文件中的每页所加注的页码相对应。

注：投标人须按下列格式内容进行排版，如属于格式外的内容，投标人可根据其内容自行排版。

## 第一章  初审文件

（注：本章内容为须提供内容，否则评审时将导致无效投标，

对此造成的后果由投标人自负。）

### 投标人投标资格符合性自查表

| 评审内容 |  |  | 招标文件要求 | 自查结论 |  | 证明资料 所在页码 (见投标文件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通过 | 不通过 |  |
| 资格性 审查 | 1 | 投标承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 2 | 法定代表人 证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 投标人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 （注：若投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该授权书） |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 投标人资格性 证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
| 符合性 审查 | 1 | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求； 见《技术条款差异说明表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 2 | 商务要求 | 实质性响应招标文件中的商务要求； 见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 合同响应 | 实质性响应招标文件中的合同要求； 见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 投标报价要求 | 投标报价方案是唯一的，符合招标文件的其他投标报价相关要求。 见《开标一览表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 5 | 不可负偏离(劣于)的重要项响应 | 实质性响应招标文件中的不可负偏离(劣于)的重要项（带“★”项）要求； 见《技术条款差异说明表》和《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |

注：

以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中如实提供，并在“自查结论”栏的对应选项的“□”处打“√”。

### 1.1 投标承诺函

致广东省兴龙实业公司：

我方根据招标文件的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方确认自身完全符合《政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 投标有效期为递交投标文件截止时间起90天，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方交纳的投标保证金将被贵方没收。

- 完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价并非是决定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 我方承诺已知悉下列要求，并确认我方符合本项目的投标人资格要求：

  - 投标人须为独立于采购人和采购代理机构且具备本项目实施能力的机构；

  - 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套投标文件和一切补充文件。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日  期：    年    月    日

说明及要求：本承诺函内容不得擅自删改。

### 1.2 法定代表人证明书及授权书

#### 1.2.1 法定代表人证明书

同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：     年   月   日

法定代表人身份证复印件：

| 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） |
| --- | --- |

投标人名称：           （公司名称）             （公章）

生效日期：    年   月   日

#### 1.2.2 投标人授权书

（注：若投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该授权书）

致  广东省兴龙实业公司：

我方现授权委任以下之在职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

授权权限：全权代表我方参与上述项目的投标、递交投标文件；按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与我方公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目招标文件中标注的投标有效期相同，自我方法定代表人签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

| 公司名称： （公章） |  |
| --- | --- |
| 全权代表： | 法定代表人： （签字或签章） |
| 身份证号码： | 联系电话： |
| 职 务： |  |
| 联系电话： |  |
|  | 签字生效日期： 年 月 日 |

全权代表身份证复印件：

| 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） |
| --- | --- |

说明及要求：

1.   本授权书内容不得擅自修改；

2.   投标人填写的内容必须真实、清楚、无涂改，全权代表无权转委；

3.   本授权书中的全权代表描述不一致者，均已“全权代表身份证复印件”中的信息为准。

### 1.3 投标人资格性证明材料

| 序号 | 法律法规或招标文件 规定的条文 | 对应材料内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人资格证明文件 | 《营业执照》副本或其它组织证明材料 注：本项目不接受自然人参与。 |
| 2 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按投标文件1.3.5格式填写，提供原件。 |
| 3 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 《关于没有重大违法记录声明》 注：按投标文件1.3.6格式填写，提供原件。 |
| 4 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 本项目不适用。 |
| 二、其他证明材料或情况说明 |  |  |
| 1 | 准入资格证明资料 |  |

本表说明及要求；本表附件（按格式附在本表格之后）：

1.   在本表的“对应材料内容”提供证明文件的复印件；若投标人的营业执照副本属于三证合一或五   证合一的，则不需重复提交营业执照副本。

2.   若投标人认为有必要附上的其他资格性证明材料，可在附完上述文件后再一并提供。

3.   上述证明材料（复印件）若特别注明原件项目的须提供原件，否则仅需提供复印件或扫描件或网络打印页（加盖公章）。

#### 《营业执照》副本或其它组织证明材料

注： 此项附《营业执照》副本或其它组织证明材料； 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）； 若不能附全可增加页； 投标人附上复印件或扫描件时可覆盖虚线框。

#### 1.3.2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致  广东省兴龙实业公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

承诺日期：    年    月    日

#### 1.3.3 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致  广东省兴龙实业公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日  期：    年    月    日

#### 1.3.4 其他证明材料或情况说明

1.3.5 投标人认为须要提供的材料（可选）

## 第二章  评审内容索引

### 2.1 评审内容索引表

| 评审内容及子项 |  | 满分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
| 技术商务部分总分合计 |  |  |  | / |

填表说明及要求：

1.  本表由投标人针对本项目的评审标准如实填写，以供评标委员会参考，否则可能影响投标人的得分。

## 第三章  技术和商务部分

### 3.1 商务条款响应表

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款要求 | 是否响应 |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
| 5 | 招标文件中的其他（不带“★”项）条款均能完全响应 |  |
| 6 | 同意接受采购人发布的补充通知中各项要求（如有） |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |
| 8 | ★投标有效期：投标文件递交截止时间起90天；中标人的投标有效期延续到项目验收之日止。 |  |
| 9 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
| 10 | 完全响应招标文件以上除外的全部商务条款（含“★”项） |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |  |  |

填表要求：

1.  如响应，请在“是否响应”栏内打“√”视为响应；

2.  如偏离，请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离，并在“商务条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况；

3.  如未按规定填写本表或在“是否响应”栏留空，将视为负偏离，且有可能导致投标人的投标无效，最终以评标委员会确定为准；

4.  本文件中有“★”标注项为不可负偏离(劣于)的重要项；

5.  此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致；

6.  本表内容不得擅自修改。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

### 3.2 投标人综合概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法人代表 |  | 法人代表 身份证号码 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 业务联系人 |  | 业务联系人 身份证号码 |  |  | 职 务 |  |  |
| 电 话 |  | 手机 |  |  | 传 真 |  |  |
| 财务联系人 |  | 财务联系人 身份证号码 |  |  | 职 务 |  |  |
| 电 话 |  | 手机 |  |  | 传 真 |  |  |
| 主营业务介绍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本（万元） |  |  | 占地面积（M2） |  |  |  |
|  | 职工总数（人） |  |  | 建筑面积（M2） |  |  |  |
| 服务机构 （最接近采购人的地址） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托/ 合作代理 联系电话： 传 真： |  |  |  |  |  |  |

### 3.3 投标人企业所获资质、荣誉及其他证书的情况（如有）

| 序号 | 资质、荣誉及其他证书名称 | 发证日期/有效期 | 发证单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填表说明及要求，及本表附件（须附在本表格之后）：

1.  本表属于选择性填写内容，若本项目评审标准不要求，或投标人未具有相应的资质和荣誉的，则可在编制投标文件时，自行删除本表内容。

2.  请在此表内填写投标人所获资质、荣誉及其他证书情况，并附上所属之证明文件；

3.  证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

4.  在“投标人资格性证明材料”中已填写的项目不需在此表中填写；

5.  证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

6.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.4 项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 签订 时间 | 验收 时间 | 客户单位名称联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人完成的同类项目，单个合同金额 元，共 个； |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填表说明及要求，本表附件（须附在本表格之后）：

1.  请在此表内填写投标人的业绩情况；此表格式仅供参考，投标人可根据实际情况自行更改标题行  内容。

2.  所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

3.  每套业绩证明文件须按照以上列表的顺序在投标文件中提供；

4.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.5 拟派项目组人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 学历/职称 | 曾主持/参与过的 同类项目经历 | 联系电话 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明及要求，本表附件（须附在本表格之后）：

1.  请在此表内填写拟派项目组人员情况；

2.  所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

3.  提供上述人员的资格证书复印件；

4.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.6 其它事项说明

（注：投标人根据自身情况扼要叙述，其内容由投标人自拟)

### 3.7 其它承诺

（注：投标人根据自身情况扼要叙述，其内容由投标人自拟)

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

## 第四章  技术部分

### 4.1 技术条款差异说明表

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

| 序号 | 关于完全响应情况说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 我司对采购项目内容的各项技术要求及技术条款（含“★”项）均能完全响应。 1.2 若我司存在偏离情况，将在下表中列出，若不列出，视为完全接受和同意该项条款。 1.3 若我司对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。 1.4 若本表与投标文件其他内容有差异，以本表描述内容为主。 |  |  |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件条款 | 偏离情况 （正/负偏离） |
| 采购项目内容 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填表说明及要求：

1.   本表对应内容为招标文件中的“采购项目技术要求”；

2.   若投标人完全响应技术条款，则本表不须另行填写；

3.   若投标人存在偏离情况，则请在“招标文件要求”子栏中填写招标文件的条款原文，并在“投标文件条款”子栏填写投标文件的相应条款，及在“偏离情况”一栏中注明情况（正偏离/负偏离）；

4.   若投标人存在漏填或缺填情况（含招标文件的“★”项），均视为接受和同意该项条款。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

### 4.2 实施方案

注：

1.  请各投标人针对本项目的评审方法、评审子项或评分内容内容进行详细描述说明，自行编写。

2.  实施方案设计须以符合国家、行业政策法规和社会公众利益为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性。

## 第五章  价格部分

### 5.1 开标一览表

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

项目编号：GZSF2017001GH

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：￥ ； 大写： 。 |
| 备注 |  |

填表说明及要求：

1. 报价方式和要求详见本招标文件《第二部分 采购项目内容》。

2. 投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，一切额外服务和特殊情况所需的费用均包含在投标总价内。

3. 开标内容与投标文件对应内容必须一致，否则，以开标唱读内容为准。

4. 投标报价必须为唯一报价，采购方不接受选择性报价；

5. 为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%（含85%）时，须针对本项目报价合理性及成本构成作书面说明(如未能作出该书面说明，将可能被视为低于成本报价而投标无效)。

6. 本表除在投标文件正、副本内提供外，还须在唱标信封中提交。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

### 5.2 投标报价汇总表

项目名称：广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填表说明：

1. 该表适用安全监控系统内容

2. 此表为报价明细表；

3. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位；

4. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致；

5. 如果不提供详细的投标分项报价将被视为没有实质性响应招标文件；

6.以上表格内容仅作参考，供应商可自行编制此表，但应体现以上内容，并作详细说明。

供应商：         （公司名称）          （公章）

日期：    年    月    日

## 第六章 其 他 格 式

（注：本第六章文件勿装订在投标文件内）

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □

注（填写时注释的内容可删除）：

1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，开标日必须放入唱标信封。

2.原路退回：填写下列资料（见附件一）。

3.非原路退回：填写下列资料（见附件二）。

4.切勿填错信息，以免影响保证金退还的速度。

附件一：

### 投标保证金退付书

致：广州穗峰建设工程监理有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵司在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

日期：    年  月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内，勿装订在投标文件内。

附件二：

投标保证金退付书

广州穗峰建设工程监理有限公司：

我公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，因我公司资金实行收支两条线运行模式，故支出与收入账号有差异，请贵司在符合退还条件时请代划入下列账户，由此引起的一切经济责任由我公司承担。本公司具体银行账号信息如下：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 总金额（投标保证金） |  | ¥ 元 |  |  |
| 收入户 | 户名 | （投标人收入户名称） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人收入户银行账号） |  |  |
|  | 开户银行 | （投标人收入户银行名称） |  |  |
| 支出户 | 户名 | （投标人支出户名称） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人支出户银行账号） |  |  |
|  | 开户银行 | （投标人支出户银行名称） |  |  |
| 财务联系人 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

日期：    年  月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内，勿装订在投标文件内。

附件三：

### 文件包装袋封面标贴格式

| 投 标 文 件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |
| 项目名称 | 广东省兴龙实业公司厂区安全监控系统建设项目 |  |
| 密封内容 | 唱标信封 说明及要求： 唱标信封另单独封装并包含以下内容： 1.《开标一览表》原件（加盖公章）；（如有） 2.《投标保证金退付书》原件（加盖公章）； 3.投标文件电子文档光盘。 |  |
|  | 投标文件（正本） |  |
|  | 投标文件（副本） |  |
| 说明： 在2017年4月27日 下午14时30分（投标截止时间）之前不得启封 |  |  |

说明：

1.   文件密封完毕后，在“密封内容”相应的内容上打“√”。

重要提示：

1.   开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

2.   递交投标文件时务请提早到达！